## Trojno
1.1 | OMARA ČRPALIŠČE Trojno | ME | Kol | cena\kos
1.1.1 | plastična omarica GW46 007+ montažna plošča GW 46 407 | kom | 1
1.1.2 | Stikalo glavno 32A/12,5kW,RDEČ, vgradnja na vrata | kom | 1
1.1.3 | Prenapetostni odvodnik OBO V50-B+C 3+NPE | kom | 3
1.1.4 | Zaščitno stikalo, RCCB, 25A/4p/30mA, 10 kA, AC v kompletu z pogon daljinski FSA, za avt. vklop RCCD,RCBO,MZS in BMS0 | kom | 1
1.1.5 | instalacijski odklopnik B 10/1p | kom | 3
1.1.6 | instalacijski odklopnik B 16/1p | kom | 2
1.1.7 | instalacijski odklopnik B6/1p | kom | 1
1.1.8 | DC-inštalacijski odklopnik, C 2A, 1-polni, 10kA | kom | 1
1.1.9 | instalacijski odklopnik B4/1p | kom | 1
1.1.10 | instalacijski odklopnik C2/3p | kom | 1
1.1.11 | Vtičnica za na letev 230V/16A | kom | 1
1.1.12 | Svetilka s stikalom ter vtičnico v razdelilcu | kom | 1
1.1.13 | Grelec 40W v kompletu z termostatom v omari | kom | 1
1.1.14 | Stikalo za na letev CG-A211 2p 16A 1- 0-2 | kom | 2
1.1.15 | Motrosko zaščitno stikalo 4 - 6,3 A | kom | 2
1.1.16 | KONTAKTOR 12A 230V 50/60HZ, LC1D12P8 | kom | 2
1.1.17 | Brezprekinitveni napajalnik UPS 230V 1000VA | kom | 1
1.1.18 | Kontrolnik prisotnosti napetosti | kom | 1
1.1.19 | OBO prenapetostna zaščita 24VDC VF-24 AC/DC | kom | 1
1.1.20 | OBO prenapetostna zaščita 280VAC 1-polni+NPE v10-c1+NPE-280 VF-24 AC/DC | kom | 1
1.1.21 | Krmilnik UNITRONICS V570-57-T20-BJ in ExA2x ter IO-D16A3-TO16 | kom | 1
1.1.22 | GSM modem v komletu z dodatnokomunikacijsko kartico | kom | 1
1.1.23 | Antena P-45 GSM-UMTS H/V z 10 m kabla H155-50ohm in prehod FME/SMA | kom | 1
1.1.24 | Stabiliziran napajalnik 230/24V/3A | kom | 1 |  | 291,20/4
1.1.25 | pomožni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack komplet s podnožjem | kom | 8
1.1.27 | RFID - kontrola priostopa, WebLock 3000 24V DC v kompletu z RS232 - TCP/IP | kom | 1
1.1.28 | prenapetostna zaščita Eltra PZV 301 24V | kom | 1
1.1.29 | Sponka za cevno varovalko WSI4 Weidmuller + cevna varovalka 1,6A | kom | 2
1.1.30 | Ultrazvočna sonda NIVELCO SPA380 | kom | 1
1.1.31 | Končno stikalo za na vrata črpališča | kom | 1
1.1.32 | vrstne sponke, napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni instalacijski material | kpl | 1
| SKUPAJ OMARA ČRPALIŠČE Trojno: |  |  |  | 0
1.2 | INSTALACIJE ČRPALIŠČE Trojno
1.2.1 | Montaža in priklop UZ sonde | kpl | 1
1.2.2 | Montaža antena na predpripravljen drog | kpl | 1
1.2.3 | Razsvetljava v objektu LED | kpl | 1
1.2.4 | Plovno stikalo s preklopnim kontaktom v kompletu z INOX nosilcem in utežjo | kom | 2
1.2.5 | Kabel LiyCy 3x0,75mm2 | m | 20
1.2.6 | Flex-JZ 4x2,5 mm2 | m | 20
1.2.7 | Flex-JZ 3x1,5mm2 | m | 30
1.2.8 | Flex-JZ 5x0,75 mm2 | m | 30
1.2.9 | Flex-OZ 2x0,75 mm2 | m | 30
1.2.10 | Flex-JZ 3x2,5 mm2 | m | 20
1.2.11 | Flex-JZ 5x6 mm2 | m | 20
1.2.12 | INOX kabelska polica 50 mm s pokrovom . | m | 10
1.2.13 | kanal NO 30x30 | m | 6
1.2.14 | NO stikalo Gewiss IP 65 | kom | 1
1.2.15 | NO vtičnica Gewiss IP 65 | kom | 1
1.2.16 | NO povezovalna doza z sponkami | kom | 1
1.2.17 | PF 16mm2 Rumeno/Zelena | m | 30
1.2.18 | Inox perforiran trak | kpl | 1
1.2.19 | GIP doza za izenačitev potencialov | kom | 1
1.2.20 | Izvedba ozemljitev | kpl | 1
1.2.21 | Pevozni stroški | kpl | 1
1.2.22 | Drobni material (sponke,tulci,vijaki...) | kpl | 1
| INSTALACIJE ČRPALIŠČE Trojno SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.3 | PROGRAMSKA OPREMA NA NIVOJU ČRPALIŠČA
1.3.1 | Izvedba programa črpanja črpališča v kompletu z izvedbo aplikacije na grafičnem panelu | kpl | 1
1.3.2 | Programiranje GSM/GPRS Modema | kpl | 1
| PROGRAMSKA OPREMA NA NIVOJU ČRPALIŠČA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.4 | PROGRAMSKA OPREMA SCADA
1.4.1 | Izvedba izrisa črpalne sheme ter programiranje komunikacije na CNS sistemu. | kpl | 1
| PROGRAMSKA OPREMA SCADA: |  |  |  | 0
1.5 | Testiranje in zagon črpališča | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Meritve zaščite pred udarom el. toka, meritve izolacijske trdnosti in meritve ponikalne upornosti ozemljitve po končani rekonstrukciji črpališče | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Izris električne sheme izvedenega stanja | kpl | 1 |  | 0
Skupaj neto
popust
neto
DDV
Ponudbena cena